## ДО

## РАЙ 2018 ООД (Бенефициент- наименование)

204942197(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Дейности за осигуряване на Енергийна ефективност:

Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW

Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Дейности за осигуряване на Енергийна ефективност:

Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW

Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Предложеният срок за изпълнение не може да е по кратък от 30 (тридесет) и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на РАЙ 2018 ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на строителството: Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW Минимални технически и функционални характеристики: Фотоволтаични панели: 1/ Фотоволтаични панели: - Ефективност на панела ≥ 20% - Продуктова гаранция ≥ 12 години - Деградация първа година ≤ 3% - Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години 2/ Инвертори за фотоволтаични панели: - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96% - Смущения от хармоници (THD) ≤ 5% - Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC - Продуктова гаранция ≥ 10 години - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор. Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW Минимални технически и функционални характеристики: Батерии с инвертори: 1/ Батерии с инвертори: - Оперативна работна температура 0-45°C на околната среда - Продуктова гаранция ≥ 5 години - Гаранция за производителност: ≥ 10 години 2/ Инвертори за система за съхранение - Продуктова гаранция ≥ 10 години Минималните технически и функционални характеристики са задължителни за активите и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата. Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на оценка: Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW Фотоволтаични модули: - Продуктова гаранция ≥ 15 години; - Тегло на фотоволтаичния модул ≤ 33 кг.; - Рамка на фотоволтаичния модул, изравнена с повърхността му, което не позволява задържането на прах или сняг и води до увеличаване генерирането на енергия от 6% до 15 %. Важно: За присъждане на точки по подпоказателя, е необходимо посочените по-горе изисквания на възложителя, към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, да бъдат покрити кумулативно. На предложение на участник, което не покрива кумулативно посочените по-горе изисквания към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, не се присъждат точки. Инвертори: - Ефективност на проследяване на максималната мощност (MPPT Efficiency): > 99% Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW Локално съоръжение за съхранение на енергия (батерии): - Продуктова гаранция: ≥ 10 години Тези параметри не са задължителни, но ще бъдат оценявани по публикуваната методика за оценка. Липсата на един или повече от тези параметри в техническото предложение на кандидата НЯМА да доведе до отстраняване на офертата, а тя ще бъде оценена съответно, съгласно методиката за оценка. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): - Избраният изпълнител следва да осигури гаранционна поддръжка, както следва: Обособена позиция 1: -За Фотоволтаични панели - Продуктова гаранция ≥ 12 години -За Инвертори за фотоволтаични панели - Продуктова гаранция ≥ 10 години Обособена позиция 2: -За Батерии с инвертори - Продуктова гаранция ≥ 5 години - Гаранция за производителност: ≥ 10 години - За Инвертори за система за съхранение - Продуктова гаранция ≥ 10 години 2. Време за реакция при възникнала повреда с посещение на място(предмет на оценка) по време на гаранционното обслужване: Кандидатът трябва да предложи минимално време за реакция при повреда след подаване на сигнал от Възложителя по време на гаранционната поддръжка – от 1 до 6 часа от подаването на сигнал за възникнал проблем. Времето за реакция включва периода от уведомяването от крайния получател до посещението на обекта от страна на сервизен екип на кандидата. Посоченото време за реакция следва да е цяло число, в часове. 3.Време за отстраняване на повреда с посещение на място(предмет на оценка) по време на гаранционното обслужване: Кандидатът трябва да предложи минимално време за отстраняване на повреда след подаване на сигнал от Възложителя по време на гаранционната поддръжка – от 12 до 24 часа от установяване вида на повредата. Посоченото време за отстраняване на повреда следва да е цяло число, в часове. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 1.Гаранционни карти на съоръженията. 2.Приемо-предавателен протокол за извършения монтаж с посочени технически параметри на съоръженията. 3.Протокол за въвеждане в експлоатация на системите. _ |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Изпълнителят следва да проведе обучение на определени от бенефициента служители за работа със системите, като обучението е включено в цената на договора и се предоставя без допълнително заплащане. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Други: 1.Кандидатите следва задължително да извършат оглед на място на обекта с цел запознаване с обекта и условията, при които ще се изпълняват строително-монтажните работи. За извършения оглед се съставя протокол (по образец, наличен към настоящата документация), подписан от кандидата и възложителя, който се представя към офертата. Възложителят осигурява възможност за извършване на оглед на място при предварителна заявка от страна на кандидатите на адрес гр. София, пощенски код 1220, ж.к. Надежда, ул. Христо Силянов №152, тел за връзка - 0883371951, всеки работен ден от 13:30 ч. до 15:30 ч. Непредставянето на протокол за извършен оглед се счита за несъответствие с изискванията на възложителя. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW | 1 |  |  |
| 2 | Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW | 1 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

- Референции или еквивалентни документи, доказващи изпълнението на минимум 2 (две) дейности, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция за която се кандидатства, съдържащи информация за предмета, стойността, периода на изпълнение и възложителя.

- Декларация, удостоверяваща, че при подписване на договора за изпълнение кандидатът ще разполага с лице/а, притежаващи необходимата професионална квалификация за извършване на монтажа.

- Застраховка професионална отговорност

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие:

- Протокол от посещение на място.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.