ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на

Дейности за осигуряване на Енергийна ефективност:

Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW

Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW

Договор BG16RFPR001-2.004-1193-C01

Техническите характеристики, заложени в процедурата са:

- Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници

- Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на оценка

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW | 1 бр. /24 kW/ 1 бр. /48 kW/ | Фотоволтаични панели: 1/ Фотоволтаични панели: - Ефективност на панела ≥ 20% - Продуктова гаранция ≥ 12 години - Деградация първа година ≤ 3% - Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години 2/ Инвертори за фотоволтаични панели: - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96% - Смущения от хармоници (THD) ≤ 5% - Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC - Продуктова гаранция ≥ 10 години - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор. Батерии с инвертори: 1/ Батерии с инвертори: - Оперативна работна температура 0-45°C на околната среда - Продуктова гаранция ≥ 5 години - Гаранция за производителност: ≥ 10 години 2/ Инвертори за система за съхранение - Продуктова гаранция ≥ 10 години |

| № | Наименование на актива | Количество | Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW | 1 бр. /24 kW/ 1 бр. /48 kW/ | - Фотоволтаични модули: - Продуктова гаранция ≥ 15 години; - Тегло на фотоволтаичния модул ≤ 33 кг.; - Рамка на фотоволтаичния модул, изравнена с повърхността му, което не позволява задържането на прах или сняг и води до увеличаване генерирането на енергия от 6% до 15 %. Важно: За присъждане на точки по подпоказателя, е необходимо посочените по-горе изисквания на възложителя, към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, да бъдат покрити кумулативно. На предложение на участник, което не покрива кумулативно посочените по-горе изисквания към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, не се присъждат точки. - Инвертори: - Ефективност на проследяване на максималната мощност (MPPT Efficiency): > 99% 1. Локално съоръжение за съхранение на енергия (батерии): - Продуктова гаранция: ≥ 10 години |

Важно! В случай, че техническото предложение на кандидата не включва някоя от посочените в таблицата минимални технически характеристики или съответната предложена характеристика не отговаря на посочена минимална или максимално допустима стойност, офертата се отстранява от участие в процедурата.

Посочените допълнителни технически и/или функционални характеристики подлежат на оценка съгласно публикуваната методика за оценка на оферти. Липсата на някой от тези показатели НЕ води до отстраняване на офертата.